中国重汽集团济南卡车股份有限公司锅炉年度维保项目

招标公告

- 采取公开招标  招标编号：CGZX2025010180

2、招标内容：

卡车公司设备动能部现有燃气蒸汽锅炉4台，燃气承压热水锅炉4台，再使用燃气常压热水锅炉7台，承压锅炉属于承压特种设备，常压锅炉属于天然气设备，为保障安全和高效节能使用，需定期对锅炉进行巡检、维护保养、更换易损件、对水压及能效检测进行调整。进行年度维保及突发故障的应急维修。

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 原生产厂家 | 单位 | 数量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气热水锅炉 | 2200 CONDENSING2200KW | 北京中力创业机电设备有限公司 | 台 | 7 | 党家厂区 |
| 2 | 天然气蒸汽锅炉 | LSS4.0-1.0-Q | 青岛荏原环境设备有限公司 | 台 | 4 | 党家厂区 |
| 3 | 天然气热水锅炉 | WNS2.8-1.0/95/70-Y/Q | 青岛法罗力暖通温控技术设备制造有限公司 | 台 | 4 | 莱芜厂区 |

招标方在应标期间统一安排时间看现场。投标厂家需要现场确认维修内容，确定维修明细及更换内容，经委托方确认后进行投标。如有差异，进行技术偏离。

3、投标方资格要求及维修要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

3.1资质要求

 注册资本不少300万元（人民币）或等额外币；

 必须具有《特种设备维修改造许可证》（锅炉）资质 (贰级以上)类相关资质；有类似相关工作经历和成功的工程案例；公司成立三年以上；

 在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

 施工方在施工现场必须配备足够满足本项目需要的具有一定实践经验的工程技术人员；

  施工队伍中主要作业人员必须具有劳动局颁发的相关执业证书或取得相应的从业资格证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施；

  投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

 公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单.与本招标业务相关的行政处罚记录及失信记录等信息。

3.2技术内容如下：详细内容请看标书

（1）对需维保的锅炉周围附属设施及运行进行检查：烟道、循环管道、燃气管道、锅炉房通风情况、水质情况、补给水系统、电气控制、数据分析。

（2）根据委托方时间安排，主要维保2次/年（采暖季前、采暖季后）采暖季前进行设备整体调试，保证采暖前设备的正常运行；春节前进行设备的调试，保证锅炉的性能达到最佳性能；采暖季后对天然气锅炉做好全面维护及保养。

（3）拆特种设备年检要求：蒸汽锅炉及承压热水锅炉属于特种设备，每年进行年检，维保方负责锅炉年检工作，根据特检院要求拆卸燃烧器、打开烟箱及节能器，打开后烟箱、锅炉人孔、手孔、头孔等，针对年检存在的问题进行整改；

（4）锅炉维保完成后提供完整的维保资料，试运行并陪产3天，NOX排放低于30mg/m3 ,满足 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）排放标准及锅炉安全使用标准。

（5）根据甲方需求，采购以下配件，并负责更换：

| 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序控制器 | E-STOKER | 荏原 | 1 | 包含安装 |
| 氧化锆分析仪 | MX-075 | 南京沐鑫分析仪器有限公司 | 2 | 包含安装 |
| 电动燃气阀 | MBC-700-N | DUNGS | 2 | 包含安装 |
| 点火电极 | 卡吉斯1100KW专用 | 卡吉斯 | 2 | 包含安装 |
| 点火枪变压器 | ZT930 | 霍尼韦尔 | 2 | 包含安装 |

注：以上维修所用备件明细仅供参考，需厂家现场落实确认。

3.3特别要求

 不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2025年 2月10日上午9:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

1）应标时间：2025年 1月25日15:00时--2025年2月10日23:00时

2）投标时间：2025年2月10日23:00时--2025年2月12日23:00时

3）开标时间：2025年2月13日9:00时(初定）

应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

最高报价限价：36万元

- 4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）

- 4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：如下

电子回单请注明（动能部--锅炉维保项目投标保证金）

注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

招标联系人：高宝庆13505404840微信号：732627433

技术联系人：周天榕15153108270

- 根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。

- 8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。

以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。

提供厂家授权书，应标需把授权书作为应标依据传到系统上。（附件1）

中国重汽e采通招标说明

需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- ①下载浏览器：谷歌。

- ②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

- ③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

- ④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。

重要说明：授权委托书一定要放到应标中的附件中。

附件1                   授权委托书

中国重汽集团******有限公司（**根据实际情况调整**）：

本人  姓名  （身份证件号码：              ）系         相对方单位名称       法定代表人，现委托  姓名  （身份证件号码：              ）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署  **根据具体合同或项目等情况填写**   合同和处理相关事宜，其一切法律后果均由我方承担。

委托期限：        **根据实际授权期限填写**

代理人无转委托权。

授权单位：

法定代表人：

年   月   日

| 联系方式 |  | 其他联系方式 | **可填写邮箱等** | 委托代理人签字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处） |  |  |  |  |  |