编号：CGZX2024110001

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

**设备动能部**

卡车公司莱芜工厂防护栏改造、加装项目

招标书

编制：王艳

校对：毕玉新

审核：周天榕

批准：赵福朋

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二0二四年十月

目录

1. 项目介绍

一、项目概况

（一）项目名称

（二）建设地点

（三）工作制度

（四）使用环境

二、项目内容及要求

（一）招标方式

（二）项目内容

（三）项目要求

1. 投标人须知
2. 资质文件规范
3. 商务技术规范

一、商务规范

二、技术规范

（一）基本要求

（二）执行标准

（三）具体要求

三、验收要求

四、服务期限

1. 附件
2. **项目介绍**

**一、项目概况**

（一）项目名称：卡车公司莱芜工厂防护栏改造、加装项目

（二）建设地点：济南卡车股份有限公司莱芜工业园区

（三）工作制度：全年工作 300 天、 双 班制

（四）使用环境：钢结构厂房外、露天

1）海拔高度：1000m以下 2）环境温度-6--+45℃，最大日温差：25℃；

3）年平均湿度：59% 4）地震裂度：七度

5）使用地点：物流园、总装一部北侧

1. **项目内容及要求**
2. 招标方式：公开招标

（二）项目内容：卡车公司莱芜厂区物流园消防栓有10处在广场、过道、路边，经常被车辆撞坏。经现场调查，现消防栓护栏尺寸长\*宽\*高为500\*500\*600mm，比较小；制作护栏的DN65圆管壁仅为1mm，只起警示作用，无防撞功能，需升级改造更换10套消防栓护栏。总装一部北侧入地动能管道有6处区域（29号门、39号门、42号门、46号门西、46号门东、47号门）存在被撞坏的安全隐患，需加装14套可拆卸式护栏。

（三）项目要求：投标公司成立三年以上，注册资本不少于500万元（人民币）。

招标项目一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单价/元 | 备注（示意图） |
| 1 | 消防栓护栏 | 尺寸：长\*宽\*高800\*800\*800mm材质：Q235、DN80圆管，管壁4mm | 10套 |  | IMG_6676.HEIC.JPG |
| 2 | 可拆卸护栏 | 尺寸：长\*高1900\*900mm材质：Q235、DN50圆管，管壁3mm | 14套 |  | IMG20240906094927 |
| 4 | 安装施工 | 旧护栏拆除、新护栏安装固定 | 1项 |  |  |
| 备注：物流园拆除的消防栓护栏应统一存放，后期作为卡车公司废旧物资予以处置。 |

备注：

1、总工期：10个日历日

2、接标书后3日内，投标方需对现场施工情况核实，逾期不进行核实视为无效报名。

# **第二章 投标人须知**

# 投标人须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 招标人 | 本项目招标人为中国重汽集团济南卡车股份有限公司，以下简称“招标人”。 |
| 2 | 投标文件的式样和签署 | **招标方式为电子化线上及现场投标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，线上投标文件分为三个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术和商务标（合在一起）、三年内财务报表各一份。****投标文件编制目录及逐页编码，扫描为PDF版需加盖公司红章和电子版（开标后发给招标人）。** |
| 3 | 报价 | 投标人应根据技术需求书，在投标文件中提供其满足技术要求的产品的介绍、报价（格式见附件）。投标人应根据招标书中的要求，提供细化的分项报价表，具体格式见附件。注意事项：《投标报价明细表》应明确所报费用是否含税。 |
| 4 | 投标保证金及标书费用 | 投标人应提交人民币**伍仟元** 投标保证金，待我公司招标结果审批流程通过后退还投标单位的保证金。**电子回单请注明：**（设备动能部（王艳）莱芜工厂物流园防护栏改造、加装项目投标保证金）如未注明，保证金将无法退回。 |
| 5 | 投标保证金形式 | （1）交付形式：电汇。（投标方需要在开标前3天，将投标保证金汇入指定账户，并截图发给招标联系人，否则视为无效报名。）账户信息：名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司帐号：531900051810601户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司开户行：招商银行股份有限公司济南分行营业部联行号：308451028020（2）发生以下情况时，有权没收保证金：①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；②供应商在响应文件中提供虚假材料的；③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；⑤采购文件规定的其他情形；⑥供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。⑦截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的。⑧供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的。⑨自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的。 |
| 6 | 招标书发送方式及投标有效期 | 招标书以电子方式，发送到中国重汽e采通。投标人在有效时间内进行应标。在截止时间内应标有效，过期无效。 |
| 7 | 递交投标文件截止时间 | （1）投标人在应标截止时间前完成资质文件、技术和商务标、三年财务报表的填报，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。（2）联系人：王艳 0531-58067466 （15964548466）技术联系电话：/ |
| 8 | 开标时间和地点 | （1）开标方式：线上（现场）开标（2）应标时间：2025年01月20日9:00时--2025年01月28日9:00时（3）投标时间：2025年01月28日9:00时--2025年02月09日22:00时（4）开标时间：2025年02月10日9:00时(初定）（5）在技术和商务标价格再次澄清时间节点控制在20分钟内。 |
| 9 | 如发现下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝 | （1）不满足招标文件对合格投标人的基本资质要求的。（2）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的。（3）投标人在投标文件中提供的工程施工及/或服务关键条款不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的。（4）投标人在投标文件中实质内容的任何负偏离。（5）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的。（6）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的。（7）投标文件或投标有效期不足的。（8）投标文件中提供虚假或失实资料的。（9）投标人的投标报价严重高于招标人及其同属二级公司2008年1月1日以来同种工程项目的价格的。（10）未按照招标文件规定的方式领取招标文件并按要求递交投标文件的。（11）评标领导小组认为不能实质上满足招标文件其它要求的。 |
| 10 | 评标 | （1）评标专家小组成员由招标人所属人力资源部针对本次项目从专家库中随机抽取的项目评标专家。（2）定标准则①合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对招标方最为有利的投标方。（综合考虑报价、响应标书情况、设计方案的可实施性及先进性、前期是否合作过、是否存在质量缺陷、是否与国内外其它知名企业供过类似合作、施工进度及保证措施、安全环保、文明施工、售后服务等方面。）②**最低报价不是被授予合同的保证**，招标方有接受和拒绝所有投标方的权利，并对所有采取的行为不作任何解释。③投标方的**投标最高限价不得高于项目预算**。④招标方授予合同时有变更数量的权利。⑤招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均作为签订合同的依据。 |
| 11 | 废标及终止招标 | （1）投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。①投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料。②投标人在报价有效期内撤回投标。③在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；投标人以任何方式诋毁其他投标人。④投标人串通投标；⑤以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。⑥中标人不按规定签订合同。⑦法律、法规规定的其他情况。⑧不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的、投标人报价均超过采购预算的。⑨不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。⑩ A、B、C级项目，技术标和商务标分别开标，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），推荐至少3家投标人。技术入围投标人（不含竞争性谈判/单一来源采购）不足三家时，须进行废标。（2）出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。①出现影响采购公正的违法、违规行为的。②评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。 ③因重大变故，采购任务取消的。④有效参与投标的单位不足三家以上的。⑤招标人认为其他应终止招标的情形。 |
| 12 | 中标人瑕疵滞后发现的处理原则 | 无论基于何种原因，符合“废标及终止招标”情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。 |
| 13 | 中标条件 | 评标标准和方法（标准要量化，各项目权重合理，明确按技术入围合理最低价（销售项目适用高价）中标）。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。 |

**线上招标流程说明**

1、线上开标，投标厂家应提前登录中国重汽e采通进行注册备案，备案成功后在中国重汽e采通查看标书文件，不开通e采通开将无法进行招投标。招标应配备电脑（笔记本）进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作。进入商务标后按招标方要求在重汽e采通进行价格报价和逐轮报价，商务标中还需提供开标一览表（价格分解表）。

招标完成后以上所提供的所有材料投标方将其加盖红章、电子标书、及线上招标的所有的澄清资料送到招标人处，进行备案。

2、投标（非生产供应商注册操作）

重汽e采通链接：浏览器中输入地址https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

操作内容：

（1）非生产供应商账号注册(详见附件：非生产供应商注册操作手册）

（2）项目在重汽e采通上完成发标审批后，供应商操作如下：

a供应商应标：路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标点击应标，上传文件之后点击提交。

b供应商技术标澄清函：路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后都不可编辑。

c供应商投标：路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标。点击投标按钮，进入详情页，上传相应的附件。

d供应商查看中标通知：路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目点击查看进入查看中标项目详情。

**第三章 资质文件规范**

**一、基本要求**

1、公司成立三年以上，注册资本不少于500万元（人民币）。

2、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录。

3、无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录。

4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系。5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。

6、投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单，信用信息共享平台包括但不限于“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台。

7、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

8、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照。

9、维修队伍中涉及危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

二、投标人应按下列投标文件格式要求组成投标文件（对以下所要求的投标文件如有

任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）：

投标文件基本文件应包括下列部分：

a投标函（格式见 附件1）

b开标一览表（格式见 附件2）

c投标报价明细表（格式见 附件3）

d《投标文件（资质文件）》、《投标文件（技术和商务合标）》、《财务报表》

三、投标人应按资质文件格式要求组成投标资质文件，所提交的证明其合格且中标后有能力履行合同的资格证明文件。

资格证明文件应包括下列部分：

a经年检合格的企业法人营业执照副本

b法定代表人授权书及身份证复印件（须提供原件并加盖公章，格式见 附件4）、被授权人身份证复印件（复印件需加盖公章）。如现场招标请携带被授权人身份证原件，需现场查验。

c企业资质等级证书与项目有关资质证明（如有，请提供）

d安全资格证（如有，须提供复印件并加盖公章）、施工人员的相关证明材料及操作证。

e其它资格证明文件（格式见附件7）：包括但不限于投标人概况、财务状况、与本次招标相同类似业绩表及合同文本（扫描版）等内容。

f投标人认为需提供的其它文件和证书：加盖公章的投标保证金银行回执单、提供投标人基本付款信息。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商名称（必填）** | **简称（取前四个字）** | **法人类型** | **法人名字** | **成立日期（XXXX.XX.XX/必填）** | **注册资本(万元/必填)** | **邮政编码（必填）** | **地址 （必填）** | **联系电话** | **联系人** | **统一社会信用代码（必填）** | **银行编号（必填）** | **银行名称（必填）** | **银行账户（必填）** | **银行账户是否开通接收商业承兑** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1、提供的以上客商信息，请确保真实正确；****2、客商的银行信息(银行编号、银行名称、银行账户），请务必提供一个既能接收银行承兑汇票，又能接收商业承兑汇票和电汇的银行信息。****3、如对方在重汽有多个账号，请提前告知工作人员，否则招标完成后，将无法退回保证金和项目付款，后果自负。** |

四、投标人须知：应明确要求投标人提供：

（1）投标人应按资质文件格式要求提供近三年内财务报表。

a近三年内加盖公章的财务报表（现金流、负债、利润）或审计报告。

b如有请提供近三年内的审计报告（不强制要求提供审计报告）。

c近三年财务报表或近三年财务资料，加盖公章。包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。

（2）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）。

（3）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）。

（4）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

五、所有投标文件通用要求：

1、不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权表签字或盖章。

2、所有投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

**第四章 商务技术规范**

**一、商务规范**

（一）商务组成文件（投标人参与重汽卡车公司招标项目承揽人在商务文本中必须体现的内容）

投标人资格证明文件，证明投标人是合格的和有能力履行合同的文件；证明

投标人提供的施工工程及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件；招标文

件要求的其它文件；投标人认为其它需提供的文件。

1、商务文件基本内容

a)投标函（格式见附件1）

b)开标一览表（格式见附件2）

c)投标报价明细表（格式见 附件3）

d)商务条款偏离表（格式见附件5）（如投标文件的商务条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明）

e)售后服务及相关承诺类

f)投标人认为需提供的其它文件和证书

g)营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表（附件6-3/3）

2、经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的（2020年后）财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表（2020年后），包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

3、企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

4、年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

5、企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

6、商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，

应予以详细填写和说明（附件5)。

（二）投标人应根据本招标文件第五章所提供的格式提交各个单项附属工程的预算造价和投标报价。并应根据所提供的格式主要材料用量及工程预算书(工程类项目供）。

（三）价格与支付

1、报价：报价包含未税价格、税率、及含税合计金额及提供具体的报价分解表（后有附表）

2、合同价格包括材料设施、劳务、管理、维护、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标人所提供的单价和合价在**合同实施期间不因市场变化因素而变动**，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；**凡漏项报价者，中标后不得调整价格**。

**（报价应明确含税价格，不含税价格以及开具发票税率）**

4、付款结算方法：**半年期商业汇票 （包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。**

①项目供货安装完毕且经最终验收合格后，中标方提交下列单据经招标方审核无误后，招标方根据济南卡车制造公司财务管理流程，按照规定挂账后30天账期，账期满后提交资金计划后付至中标方合同额的 90% 作为验收款。

A 金额为合同价格100%的增值税专用发票（适应税率）。

B 该项目最终验收该项目最终验收证书的复印件一份，财务授权书一式两份，营业执照复印件一份。

②剩余合同额 10%作为质量保证金，待本项目整体**质量保证期（ 2年）**满，经招标单位出具证明和必要的手续，招标方在30日内支付给投标方该套合同总结算价约 **10%**尾款（如有问题，应扣除相应部分款项）。

(四）转包及分包

1、本项目严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

2、严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

（五）现场踏勘

投标方需对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

**二、技术规范**

（一）基本要求

1、投标方所提供的项目标的，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

2、投标方应对招标方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证招标方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

3、投标方可根据自己的需要，对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

4、投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”，做出有无说明。技术需求偏离表（格式见附件6），若有应予以详细填写和说明。

5、本招标书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应保证提供符合本技术规范书和现行国家（行业）标准的合格产品或服务。

6、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明买方招标设备（或材料）应进行的优于本技术规范书和招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，买方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；

7、即使有建议意见或建议方案，仍应依据本技术规范书和招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

8、投标技术文件至少应对本技术规范书和招标文件所提出的要求，将投标方认为难以满足的条款和要求，予以明确和详细的说明或澄清。

9、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。

10、投标技术文件还应包含技术相关部分售后服务及相关承诺。

11、本招标书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

（二）执行标准（按最新版本执行）

GB50974-2014《消防给水及消防栓系统技术规范》

GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台 》

GB/T 17888.3-2020《机械安全 接近机械的固定设施 第3部分：楼梯、阶梯和护栏 》

**(三）具体要求**

**1、物流园消防栓护栏改造实施内容：**

**①按要求制作10套消防栓护栏，****并做防锈防腐蚀处理及黄黑相间标识。**

**护栏尺寸：长\*宽\*高800\*800\*800mm；材质：Q235、DN80圆管，管壁4mm。**

**②拆除物流园原消防栓护栏，统一存放至招标方指定位置。**

**③安装新消防栓护栏，并使用地脚螺栓进行紧固。**

**2、总装一部北侧管道入地位置安装可拆卸护栏实施内容：**

**①按要求制作14套可拆卸护栏，并做防锈防腐蚀处理及黄黑相间标识。**

**护栏尺寸：长\*高1900\*900mm；材质：Q235、DN50圆管，管壁3mm。**

**②安装新可拆卸护栏，并使用地脚螺栓进行紧固。**

**3、所供护栏应具有一定的防撞性能，可抵御意外撞击对消防栓的损害。**

4、办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底。做好安全防护。施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域隔开。

5、施工过程需要对隐蔽部分进行拍照，做为验收依据。

6、此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。

**三、**验收要求

（一）验收及评价方法

验收通过标准：

①所供护栏规格尺寸、材质等均符合招标要求；

②护栏制作符合安全技术规范要求；

③护栏紧固于地面，无松动脱落等现象。

**若属于国家相关机关单位强制要求检验校准的项目，以通过相关检查校准，作为项目终验收合格的依据。**

四、服务期限

（一）、施工周期

1、**总工期为：10个日历日内完工**。

（二）、质保期

本项目自竣工验收通过之日起**不少于二十四个月**.施工方对项目质量负责包修。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到招标方的通知后24小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。费用由责任方承担。

**第五章 附件**

附件1投标函

附件2开标一览表

附件3投标报价明细表

附件4法定代表人授权书

附件5商务条款偏离表

附件6技术需求偏离表

附件7其它资格证明文件

附件1

**投 标 函**

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

根据贵方为 项目招标承揽工程及服务的投标邀请，投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程项目投标明细为*详见开标一览表*。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将按招标文件相关要求，提供银行基本帐户开户许可证复印件。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址 传真

电话 电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

附件2**： 开标一览表**

投标人名称： 单位：人民币（元）

报价为不含税价、税率及含税

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 报价（不含税）元 | 报价（含税）元 |
| 1  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 合计（人民币/元） |  |  |
| 应急响应服务时间：工期：质保期： |

附件3： **投标报价明细表**

项目名称：卡车公司莱芜工厂防护栏改造、加装项目

|  |
| --- |
| **一、材料部分** |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **单价（元）** | **数量** | **合计（元）** | **备注** **（示意图）** |
| 1 | 消防栓护栏 | 尺寸：长\*宽\*高800\*800\*800mm材质：Q235、DN80圆管，管壁4mm |  | 套 |  | 10 |  | IMG_6676.HEIC.JPG |
| 2 | 可拆卸护栏 | 尺寸：长\*高1900\*900mm材质：Q235、DN50圆管，管壁3mm |  | 套 |  | 14 |  | IMG20240906094927 |
| **小计** |  |  |
| **二、施工费** |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单价(元）** | **数量** | **合计（元）** | **备注**  |
| 1 | 消防栓护栏拆卸 安装 |  |  | 10套 |  |  |
| 2 | 可拆卸护栏安装 |  |  | 14套 |  |  |
| **小计** |  |  |
| **三、其他费用** |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **单价(元）** | **数量** | **合计（元）** | **备注**  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **合计未税总价格/元** |  |  |
|  **税费 （税率： ）** |  |  |
| **总计含税价格/元** |  |  |

质保期： 月 工期：　　天

是否响应技术要求有无偏离无□有□　　是否响应商务要求有无偏离无□有□　投标人名称： 单位：人民币

法定代表人：（签字、盖章）

日期：年 月 日

**附件****4**

**法定代表人授权书（原件）**

本授权委托书声明：我（姓名）系 （单位名称）的法定代表人，现授权 （单位名称） （代理人姓名）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （招标单位名称）的 （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**附件4-2**

**授 权 委 托 书**

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

 我单位现全权委托被授权人 ×× 作为我单位办理货款的固定联系人。被授权人相关信息和委托单位实际收款银行账户信息如下：

 被授权人姓名： 身份证号：

被授权人联系方式：

授权范围：办理货款、办理对账等。

授权有限期限：2024年1月1日至2025年12月31日

委托单位名称（全称）：

委托单位实际收款银行账号：

委托单位实际收款银行名称:

委托单位实际收款银行行号：

**我单位承诺：被授权人代表本单位行为，将承担授权范围内的全部经济责任和法律后果。我单位向贵单位提供的实际收款银行账户是合法持有的，银行账户信息核对无误。自我单位授权人向贵单位开立收据后两个工作日内且不晚于当月最后一个工作日签收贵单位的电票，逾期不签收视为我单位主动放弃当月款项。**

委托单位名称（盖单位公章） 委托单位财务专用章

法人代表： 委托单位财务负责人:

 签发时间：

附被授权人身份证正反面复印件：

 身份证正面复印件

身份证反面复印件

附件5：

**商务条款偏离表**

招标项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

 日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

附件6：

**技术需求偏离表（须点对点应答）**

招标项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

 日期：

注：投标人须对照招标文件技术需求，逐条说明所提供设备和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

附件7： **其他资格文件**

附件7-1：制造商专项授权书（原件）

附件7-2：投标人概况（包括投标人基本情况表、近三年的财务状况表、业绩表、已获得相关发明专利清单及拟投入本工程的主要施工管理人员表）

附件7-1

制造商专项授权书（原件）

致：*（招标代理机构）*

我们*（制造商名称）*是按*（国家名称）*法律成立的一家制造商，主要营业地点设在*（制造商地址）*。兹指派按*（国家名称）*的法律正式成立的，主要营业地点设在*（贸易公司地址）*的*（贸易公司名称）*作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方*（招标编号）*投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予*（贸易公司名称）*全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认*（贸易公司名称）*或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称制造商名称

签字人职务和部门签字人职务和部门

签字人姓名签字人姓名

签字人签名签字人签名

附件7-2 **投标人概况**

附件7-2/1 投标人基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 主要业务 |  |
| 营业执照 | 1、法定代表人： | 2、注册资本（万元）： |
| 3、营业范围 |  |
| 企业资质 | 1、名称： | 2、等级： | 3、证书号： |
| 成立日期 |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 投标人人员总数 |
| 类别 | 技术人员 | 管理人员 | 技术工人 | 其他人员 | 合计 | 备注 |
| 小计 | 高级 | 中级 | 初级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： | 2、邮编： | 3、传真： |
| 联系人 | 1、姓名： | 2、职务： | 3、联系电话： |
| 开户银行（基本户） | 1、名称： | 2、账号： |
| 投标人组织机构 |  |

投标人代表（签字）：

 日期：

附件7-2/2 近三年的财务状况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率%（流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率%（速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率%（总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率%（收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率%（销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率%（收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率（净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表（复印件）。

投标人代表（签字）：

 日期：

附件7-2/3 业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 签约日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

投标人代表（签字）：

 日期：

附件7-2/4 已获得相关的发明专利清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　专利名称 | 　专利号 | 　正式批准时间 | 　发明人 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

 日期：

附件7-2/5 拟投入本工程的主要施工管理人员表

（附职称证书、上岗证）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经验及承担过的项目 |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 现场 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术总负责人 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |
| 专业施工员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

 日期： 年 月 日