中国重汽集团济南特种车有限公司

2025年消防维保值班项目

招

标

文

件

中国重汽集团济南特种车有限公司

2025年3月

# 第一章、招标公告

中国重汽集团济南特种车有限公司将对厂区消防维保值班项目进行公开招标，现邀请合格的投标单位前来投标。

- 一、招标项目名称

- 中国重汽集团济南特种车有限公司2025年消防维保值班项目

- 二、招标形式

- 招标形式：公开招标

- 三、项目内容及需求

中国重汽集团济南特种车有限公司2025年消防系统维保服务，通过定期进行设备设施巡检维护及日常保养、维修，保障消防设备设施安全、稳定运行，并处理应急事件的发生。同时，对消防泵房、消防控制室（值班人员配置要求：建筑消防设施的操作人员，应经国家法定培训机构培训合格，取得岗位中级以上资格证书，值班人员采取四班倒方式，每班不少于2人）等重点部位实行7×24小时值守服务，达到延长设备生命周期、降低故障率的目的，保障厂内消防系统的安全运行。

# 第二章、投标人须知

- 一、投标单位资格要求

1、参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，具有独立承担民事责任能力，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年），具有有效的营业执照且注册资金不少于1000万元；须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》规定，在社会消防技术服务信息系统中依规登记备案且具有消防设施工程专业承包工程二级及以上、消防设施维护保养检测资质、消防安全评估等资质；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

3、投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

5、投标单位应具备并提供近三年相同或类似项目规模维保业绩；

6、投标单位三年内无违法及重大违规记录；

7、投标单位在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》、信用中国无相关行业行政处罚及失信记录等信息，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

8、未被中国重型汽车集团有限公司列入黑名单（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）；

9、在中国重汽集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况；

10、供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

11、如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与公司内所有消防类项目投标资格；

12、投标单位投标时必须携带营业执照副本原件、服务团队人员相关证书原件或复印件、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为废标。

13、相关法律法规对合格投标单位的其他要求。

- 二、议程安排

1、发标时间：2025年3月11日

发标地点及方式：以邮件形式

联系人：于文成

电  话：18764159053

2、现场勘查及答疑时间：2025年3月12日-3月15日9点-17点

联系人：于文成

电  话：18764159053

邮  箱：763779667@qq.com

投标人在投标书中作出如下承诺（盖公章）：

“投标人已对招标项目进行了实地勘察，招标人已将招标项目及实施过程所涉及的全部背景、资料及其他必要的内容对投标人进行了答疑和交底，投标人通过现场勘察、答疑及交底等活动已全部了解该招标项目及招标人的具体情况，投标人认可该招标项目的合法性、合理性，投标人认为能够满足该项目要求，同意投标，并承诺若中标则严格按照招标文件及合同履约并承担相关责任。”

- 截止报名时间：2025年3月19日17时前，以电子邮件形式（邮箱：763779667@qq.com）提交报名资料扫描版，报名资料须加盖单位公章。报名资料至少包含：

- （1）企业资质：同“八、投标文件构成”部分资质文件构成；

- （2）企业简介：PDF版企业简介；

- （3）企业业绩：扫描版相关业绩合同；

- （4）人员配备：相关人员信息；

- （5）其他：投标报名表（附件四）、现场踏勘表。

- 5、“开标”方式：现场开标。

- 6、“开标”时间：2025年3月21日。

- 7、“开标”地点：特种车公司北办公楼会议室（具体待定）。

- 三、投标保证金

1、投标人向招标人财务部门缴纳10000元（人民币），作为投标人本次投标的保证金，需从投标人基本账户转出。

2、接收单位：中国重汽集团济南特种车有限公司。

3、转账信息：

开户银行：中信银行济南舜耕支行

户名：中国重汽集团济南特种车有限公司

账号：7372610182600060547

纳税人识别号：913701007806234860

4、说明：

(1) 截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的,在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的；投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；投标保证金不予返还，该投标人3年不得参与消防系统招投标项目。供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。不存在以上违规情况的投标人，招标人在确定中标人后45个工作日内按投标人所提供的投标保证金退付表（详见本招标书“第二章 投标文件编制”之三、 投标文件格式要求之格式7相关要求）退还投标保证金（本金，不计息）。

- (2)投标人在向招标人出示保证金缴纳凭证后方可进行投标。

- 四、评标原则及评标标准

1、评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式，依据评分标准，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商（不保证最低价格中标，对未中标单位不做任何解释）。

2、开评标程序

(1)宣布开标会议开始。

(2)介绍与会人员。

(3)核验投标人资格证件。

(4)投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

(5)经确认无误后，投标人先递交资质文件和技术标，由工作人员当众拆封，资质审核通过的投标人进入技术标。开标一览表及商务标，由投标人保管。由评标专家组对所有投标方进行综合评定和打分，由技术评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，技术评分达到60分的投标方可进入商务标。

(6)根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，商务投标书不可带走。经进入商务标的投标方对投标一览表及商务标书密封性进行检查，经确认无误后，由工作人员当众拆封进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标专家组可与投标方进行多次商务谈判。

(7)由评标专家组推荐合理最低价投标方。

(8)招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定中标人。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

- 3、评分标准

| 序号 | 评价因素 | 总分 | 评分项目 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术标 | 100 | 企业资质 | 40 | （1）符合消防维保从业条件，得8分。 |
|  |  |  |  |  | （2）具有消防设施工程专业承包施工资质二级及以上，得8分。 |
|  |  |  |  |  | （3）具有消防检测资质和消防安全评估资质，得8分； |
|  |  |  |  |  | （4）具有机电工程施工总承包贰级及以上资质，得4分。 |
|  |  |  |  |  | （5）具有消防设施工程设计资质乙级及以上，得4分。 |
|  |  |  |  |  | （6）具有高新技术企业认证体系认证得8分。 |
|  |  |  | 人员资质 | 40 | （7）维保技术人员具有机电工程注册建造师资质证书，一级得2分，最高得8分。 |
|  |  |  |  |  | （8）维保技术人员项目负责人应具有消防工程师证书；一级得3分，最高得8分。 |
|  |  |  |  |  | （9）维保技术人员应具有建筑构消防员资质证书，每名工程师得2分，最高得8分。 |
|  |  |  |  |  | （10）维保技术人员具有山东省住房城乡建设厅建筑施工企业安全生产颁发的电工相关证书，每名的2分，最高得8分。 |
|  |  |  |  |  | （11）中控室值班人员具备中级职业操作证书，每名得1分，最高8分。 |
|  |  |  | 维保业绩 | 20 | （12）近三年消防设施维护、保养、检测或消防设施维修，有效业绩累计金额达到100万元（有效业绩累计金额不足100万元不得分）得4分，在此基础上每增加50万元（不足100万元部分不得分）得2分，最多得20分。 |
| 2 | 商务标 | 按照评标合理最低价最终确定中标单位。 |  |  |  |
| 1、工程师技术能力中所要求各专业人员，均需提供专业人员的资质证书否则不作得分依据。 |  |  |  |  |  |
| 2、需提供驻场人员不少于1年社保缴纳记录。 |  |  |  |  |  |
| 3、所提供的注册消防工程师、注册一级建造师证件必须注册于所报公司内。 |  |  |  |  |  |
| 4、评分所要求资质证书及合同业绩开标现场均需提供原件（或复印件加盖公章），否则不作得分依据。 |  |  |  |  |  |

五、报价及有效期

- 1、本项目报价币种为人民币，分为未税价、含税价并标明税率。本项目投标方报价上限不超过79.27万元（含税）。

- 2、本项目报价是指完成全部工作所需的费用。

- 3、本项目采取多次报价，根据首轮报价由专家组综合评审推荐2-3家投标方进入二次报价，最终再由商务标谈判组与候选中标人进行评/议标，最终确定推荐中标人。投标报价应包括完成本项目全部工作内容及相关后续工作内容的含税投标报价，并对主要报价构成列报价清单。

4、本项目报价有效期为规定的递交报价截止日期后的30个工作日，如报价有效期不足规定的30个工作日，其报价将被视为无效报价。

5、在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，经相关机构核准，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长报价有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复。同意延长报价有效期的投标单位不允许修改其报价文件。

- 六、法律责任

出现下列情形时，视为中标方不遵守甲方关于招标的要求，造成经济损失的，需予以赔偿。

1、投标单位收到中标通知后，拒绝签署合同及执行。

2、投标单位维保期间中途撤场，依据造成的经济损失，予以赔偿。

3、投标单位维保人员不遵守甲方现场相关管理制度，给甲方名誉造成损失的，依据相应情况予以赔偿。

4、本项目严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

七、招标文件的澄清

投标单位要求对招标资料进行澄清时，均应以书面形式通知招标单位。招标单位对其招标资料的澄清要求将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式予以答复；必要时，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标资料的投标单位。

- 八、投标文件的构成

投标文件由以下部分组成（请按照下述组织投标书各章节内容）

1、资质文件

（1）公司简介；

（2）营业执照副本复印件；

（3）法人代表授权书原件（附件二）；

（4）投标单位需提供近三年审计报告；

（5）法人代表或授权代表有效身份证；（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）

（5）投标单位类似项目案例介绍，与本次项目相关或类似的合同扫描件（需与技术标提供的合同扫描件一致，作为技术标的打分标项）；

（6）投标单位三年内无违法及重大违规记录证明；

（7）投标认为需提供的其他资质证明；

（8）保证金缴纳证明；

（9）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

（10）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

（11）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

2、技术标文件

（1）投标单位维保详细实施方案；

（2）投标单位派驻招标单位施工人员资历、素质介绍（格式自定）；

（3）项目报名表（附件四）；

（4）技术规格、相关条款偏离表（附件六）；

（5）综合说明；

（6）服务承诺；

（7）投标人要求买方提供何种配合，需在标书中说明；

（8）踏勘现场登记表（附件八）；

（9）投标单位认为其他需要提供的材料。

3、商务标文件

（1）投标函(附件一)；

（2）投标报价明细表（附件三）；

（3）服务承诺及优惠条件；

（4）相关条款偏离表（附件六）；

（5）其他需要说明的事项。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，统一使用A4纸装订成册。技术标和商务标分开封存装袋，技术标内不准掺杂商务标价格，否则视为废标。

- 九、投标资料的签署及规定

1、投标单位应填写全称，同时加盖公司印章。

2、投标资料必须由法人代表或授权代表签署。

3、投标资料不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

4、投标资料因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

5、投标文件中开标一览表1份，资质文件、技术标文件、商务标文件一式5份。其中正本 1 份，副本 4份（如果正本与副本不符，以正本为准）。

6、投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。

- 十、投标文件的密封和标记

1、投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式5份。封口处应有授权代表的签字或投标单位公章，封皮上写明招标项目名称及投标单位名称，并注明“投标文件”字样。（开标一览表、资质文件、商务标与技术标分别封存）

2、如果投标单位未按上述要求密封及加写标记，招标单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。

十一、投标时限及投标截止时间

1、投标单位按招标文件规定的时间、地点向招标机构递交投标文件。

2、投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点。

3、招标单位推迟投标截止时间时，应以书面（或传真）的形式通知所有投标单位，在这种情况下，招标单位及投标单位的权利和义务将受到新的截止期约束。

4、在投标截止时间以后送达的投标文件，招标单位拒绝接受。

- 十二、投标资料的修改和撤回

1、递交投标文件以后，如果投标单位提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标单位者，招标单位可以予以接受。

2、投标单位修改投标文件的书面材料，须密封送达招标单位，同时应在封套上标明“修改投标文件”和“开标时启封”字样。

3、撤回投标应以书面（传真、电报）的形式通知招标单位。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标单位或邮电到达日戳为准。

4、开标后，无论中标与否，投标文件概不退还，请投标单位自留底稿。

- 十三、招标文件的修改

1、在投标截止时间1日前的任何时候，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标单位提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2、招标文件的修改将以书面形式通知所有投标单位，并作为招标文件的一部分，对其具有约束力。投标单位在收到上述通知后，应立即向招标单位回函确认。

3、为投标单位准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标单位可适当延长投标截止期。

- 十四、终止招标

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- （2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

- （4）符合投标条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

- （5）招标人认为其他应终止招标的情形。

- 十五、废标

- 投标单位有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标单位将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标单位给招标单位造成损失的，招标单位有索赔的权利，投标单位应予以赔偿。

1、投标人提供的有关资格、资质证明文件不符合本招标书要求、不合格、不真实或提供虚假投标材料。

2、投标人在报价有效期内撤回投标。

3、在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动。

4、投标人以任何方式诋毁其他投标人。

5、投标人串通投标。

6、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

7、中标人不按规定签订合同。

8、投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

9、 投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。

10、无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

11、法律、法规规定的其他情况。

- 十六、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

- 无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

- 十七、定标

对投标单位的实力、信誉、报价及维保方案科学性、人员资质情况等综合因素进行评定，在投标单位所投标书完全符合招标书的情况下，综合投标单位的资信、管理方案、人员配置情况、项目实施经验及报价等各项因素确定。

- 十八、中标通知

- 1、在满足技术标要求的前提下，根据商务标合理最低价中标原则确定推荐中标人。

2、在投标有效期内，招标单位以书面形式通知所选定的中标单位。通知也可以是邮件、传真的形式，但需要随后以书面确认。

3、中标单位按规定与招标方签订合同。招标方对未中标的投标单位，不作未中标的原因解释。

- 十九、签订合同及付款

1、中标单位应按中标通知书中规定的时间、地点与相关单位签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

2、投标人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；凡漏项报价者，中标后不得调整价格。

报价应明确含税价格，不含税价格以及开具发票税率。

2、付款方式：

消防维保值班为按月以半年期承兑汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）方式支付，合同签订后按照签订时间及价格按月平均支付。（具体付款条件以项目实施单位签订合同为准）

3、合同以双方最终签署的版本为准。

- 二十、解释权

本招标文件的最终解释权归招标方，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标方对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 附件一：

投标函

中国重汽集团济南特种车有限公司：

- 我单位已仔细研究了中国重汽集团济南特种车有限公司2025年度消防维保值班项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

- 元（¥      ）的投标总报价（含税，税率  %），服务期     日历天，响应招标文件所有内容要求，按合同约定实施和完成服务项目。

- 我单位方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 我单位已对招标项目进行了实地勘察，贵方已就项目招标及实施过程所涉及的全部背景、资料及其他必要的内容进行了答疑及交底，我单位通过现场勘察、答疑及交底等活动已全部了解该项目及贵方的具体情况，我单位认可该招标项目的合法性、合理性，我单位认为能够满足该项目要求，同意投标。

4．如我单位中标：

（1）我单位承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵单位签订合同。

（2）我单位承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我单位承诺合同期限内按照法律法规要求、保质保量完成维保任务。

5．我单位在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

年        月        日

- 附件二：

法人代表授权书

:

本授权委托书声明：我          系                     的法定代表人，现授权      （单位名称）     的    （姓名、职务）      为我单位授权代表，以本单位的名义参加贵方组织的项目招标的投标活动。授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

投标人名称（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）

授权代理人：（签字）

日期：    年    月     日

- 附件三：

| 中国重汽集团济南特种车有限公司2025年消防维保值班项目投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 总价（不含税） | 总价 （含税 %） | 备注 |
| 一、消防维保服务费用（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾自动报警联动系统 | 消防控制主机1台，分机2台，图形显示装置1台，火灾自动报警系统（烟感33个，温感32个、光束8个），消防电话3个。 | 个 | 177 |  |  |  |  |
| 2 | 自动喷水灭火系统 | 喷淋头810个，水流指示器1个，报警阀1个，末端试水装置2个，消防水池一座（340m³），喷淋泵2个，稳压泵2个，高位水箱1座（18m³），气压水罐1个（0.77m³）。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 消防给水系统 | 水泵房控制主机1台，消防给水泵2个，室内消防栓126个，室外消防栓13个，水泵接合器4个。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 防火分隔设施 | 防火卷帘6套。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控主机1台、电气火灾监控探测器1个。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源监控主机1台、传感器3个。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 可燃气体报警系统 | 可燃气体报警控制器5台、可燃气体探测器96个。 | 台 | 101 |  |  |  |  |
| 8 | 应急照明系统、广播及疏散指示标志系统 | 厂区应急灯321个，疏散指示（含安全出口）316个，应急照明系统控制箱4个，应急广播扩音器1个，应急广播扬声器58个，手动报警按钮62个，火灾警报装置62个。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 气体灭火系统 | 七氟丙烷灭火装置2套。 | m³ | 238 |  |  |  |  |
| 10 | 消防中控柜机组、机房专业清洁 | 消防中控柜清洁 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 消防设备、设施清洁 | 消防设备、设施清洁（设备外壳擦拭，定期检查、定期清理、清洁除锈，做好清洁记录）。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、消防驻场维保技术人员及工程师（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防驻厂维保人员（中级操作员,含管理人员一名，注册消防工程师） | 1、消防安全检查（包括定期防火检查和每日防火巡查等）； 2、消防控制室监控（包括设备状态记录与检查和处置火灾与故障报警等）； 3、建筑消防设施操作与维护（包括使用与维护灭火器材、使用与维护火灾自动报警系统、使用与维护固定灭火系统、使用与维护应急广播和消防专用电话、维护应急照明和疏散指示标志等）。 | 个/年 | 2 |  |  |  |  |
| 合计（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、中控室值班人员费用（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防中控室24小时带证值班人员（每班2人，持中级证） | 按《建筑消防设施的维护管理》规定,消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人 | 个/年 | 8 |  |  |  |  |
| 合计（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、消防检测评估服务费用（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防设施检测服务费用 | 1.根据《建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010》第 7.1.1 建筑消防设施及电气防火应每年至少检测一次，检测对象包括全部系统设备、组件等。设有自动消防系统的宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所等人员密集场所、易燃易爆单位以及其他一类高层公共建筑等消防安全重点单位，应自系统投入运行后每一年底前，将年度检测记录报当地公安机关消防机构备案。 2.《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》山东省人民政府令第 263号第三十一条，火灾高危单位应当遵守下列规定：（二）人员密集场所火灾高危单位委托电气防火检测机构每年对电气线路进行 1 次电气防火检测（四）委托消防设施检测机构每年至少进行 1 次全面功能检测。第五十条违反本规定，未委托消防技术服务机构定期进行电气防火检测、消防设施维修保养或者消防安全评估的，责令限期改正，处 3000 元以上 3 万元以下罚款。 | 平米 | 66500 |  |  |  |  |
| 2 | 电气防火检测服务费用 |  | 平米 | 66500 |  |  |  |  |
| 3 | 消防安全评估 |  | 平米 | 66500 |  |  |  |  |
| 合计（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：:合计（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次招标实行固定总价承包的报价方式，投标人报价时应考虑合同执行过程中的所有因素及风险（消防系统备件更换除外）。投标人需结合特种车公司消防系统实际情况，自行编写消防系统维保方案、日常巡检人员职责及管理措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四

投标报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以邮件形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联 系 人：

联系电话：

邮    箱：

- 附件五：

项目名称

日期：  年   月   日

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

户名：

账号：

联行号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

- 附件六：

项目名称：(XX项目)

日期：  年  月  日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”

- 附件七：

开标一览表

投标单位(章)：                                      项目名称：中国重汽集团济南特种车有限公司2025年消防维保值班项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（未税） | 总价（未税） | 总价（含税，税率 %） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国重汽集团济南特种车有限公司2025年消防维保值班项目 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(含税，大写)： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件八：

踏勘现场登记表

项目名称：

项目编号：                  按采购文件规定。

我方（公司名称：________________________）于2025年 3 月	  日完成现场踏勘且了解现场环境和要求，并根据采购人要求制定项目实施方案。

此现场踏勘证明文件为响应文件有效组成部分（胶装于响应文件中）。

投标方名称（盖公章）：

踏勘时间: 2025年3月  日

招标单位：中国重汽集团济南特种车有限公司

现场联络人：

踏勘时间:2025年3月   日

注：投标方自行打印该踏勘证明，完善信息并盖章。踏勘现场时带到现场由现场负责人签字或盖章，原件胶装于响应文件正本中。

# 第三章、招标文件技术要求

- 一、项目背景

中国重汽集团济南特种车有限公司位于山东省济南市槐荫区经十西路3100号，本维保值班项目范围为整个厂区。目前需对消防相关设备设施进行专业化维保、值班管理，通过日常巡检维护、日常保养、设备维修、应急故障处理，消防系统梳理及资料备案、消防系统维护过程中协助甲方优化该系统，以达到降低设备故障率的要求。

- 二、投标单位要求

1、投标单位必须独立参加投标，不得以任何形式授权他人或组织联合体形式参加投标。投标单位中标后，不得以任何形式进行转包和分包。

2、投标单位需根据此项目系统工作量及专业性，出具科学性、合理性的维保管理方案。

3、投标单位需依据报价单专业岗位划分类型为此项目安排维保团队，并在投标文件中列明各专业岗位人员配置数量及人员素质、维保经验等要求。

4、投标单位需依据项目背景及设备内容，详细阐述对设备的维保内容及范围。

- 三、招标范围、项目内容及工作要求

为保障各园区消防系统安全、稳定运行，要求投标单位成立专业运维团队，团队成员不少于10人（具体人数由投标单位根据园区实际情况在维保方案中列明；所有人员必须为持证上岗且人证相符，不得有挂靠人员，且对消防设施日常巡检内容熟悉，能掌握消防设施的操作及使用方法，懂消防法律法规，身体健康，无不良嗜好和犯罪前科），负责整个厂区消防系统的巡检、维修和保养、防火巡查等项工作。

(一)招标范围

1、负责厂区自动消防系统及全部消防设施和消防标志标识的维修保养完善工作以及相关各项管理制度和消防档案、灭火应急疏散预案、演练方案的完善、提升；

2、定期对各园区专（兼）职消防安全管理人、义务消防员及全体员工的防火、灭后、逃生知识培训；

3、负责消防系统设备设施维护，查找存在的隐患及时告知甲方消防主管部门，并拿出整改方案及整改建议；

4、厂区其它消防设施的日常巡检；

5、负责消防中控室24小时带证值班，及时处理涉及消防安全的巡查及报警事项；

6、驻厂服务人员负责消防安全检查（包括定期防火检查和每日防火巡查等），消防中控室监控（包括设备状态记录与检查和处置火灾与故障报警等），建筑消防设施操作与维护维修（包括使用与维护灭火器材、使用与维护维修火灾自动报警系统、使用与维护维修固定灭火系统、使用与维护维修应急广播和消防专用电话、维护维修应急照明和疏散指示标志等）。

7、投标单位在消防维保初期必须协助甲方进行设备故障隐患排查、设备安全问题交接、设备功能及建设是否合理等相关交接工作；

8、负责协调与属地消防管理部门的对外联系工作；

9、负责同消防管理部门的各项业务，确保不因消防问题而耽误其他工作的正常运行。

（二）项目内容：

1、火灾自动报警联动系统；

2、消防给水系统；

3、消火栓系统；

4、自动喷水灭火系统；

5、气体灭火系统；

6、防火分隔设施；

7、消防电气和通讯设施；

8、电气火灾监控系统；

9、消防设备电源监控系统；

10、可燃气体报警系统；

11、干粉灭火设施；

12、移动式灭火器材；

13、应急疏散照明系统、广播及疏散指示标志系统；

14、消防中控柜机组、机房专业清洁，消防设备、设施清洁；

15、厂区消防系统及消防驻厂维保人员、消防中控室双人7*24小时运维值守；

16、消防设施检测服务费用、电气防火检测服务费用、消防安全评估；

17、其他设施。（详见建筑消防设施名录）

（三）工作要求

（1）日常例行检查，内容包括：

对火灾自动报警联动、自动喷水灭火、消防给水、防火分隔、电气火灾监控、消防设备电源监控、可燃气体报警、应急照明系统、广播及疏散指示标志、气体灭火等系统日常运行检查与误报清查，做好系统日常维护保养，确保系统正常、灵敏、精确。

（2）月度常规检查，每月下旬出具维保报告，内容包括：

1、火灾自动报警系统

包括火灾报警控制器的火灾和故障声光报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和显示器的信息显示功能及所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示等：

1）进行火灾系统控制器的自检测试，确认无故障；

2）检查屏幕显示、打印机、指示灯功能，屏幕信息显示清晰、打印机有纸且打印字体清晰、各指示灯显示正确为正常；

3）检查火灾显示盘、手动报警按钮等报警装置，当发生火灾或按下手动报警按钮时应能启动报警装置，发出报警信号并显示点位为正常；

4）水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查，管道内有水流动时水流指示器应能正确响应并将信号传输至火灾报警控制主机为正常；

5）对各回路手动报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到25%以上；

6）对各回路有烟感探测器、温感探测报警点的区域进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到25%以上；

7）对防火卷帘系统联动功能测试；

8）事故广播系统联动功能测试。

2、消火栓系统

1）对消火栓、消防水带、水枪等消防设施进行检查，确认是否处于完好工作状态；

2）每季度确保对消火栓及其管道系统的阀门轴心加注润滑油，确保阀门正常开启不得锈蚀，并在当月维保记录中记录。

3、消防广播、消防对讲系统

1）进行送话广播：检查音源、功放。抽检播音测试，监听现场广播音量是否符合要求，抽检区域不得低于总量的25%；

2）对讲：现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机，通话应正常；检查功放、音源的工作温度，散热情况；

3）对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

4）开启全部广播，检测功放负载能力；

5）模拟火灾状态下进行紧急广播。

4、应急照明和疏散指示系统

1）外观完整，显示正常；

2）每季度进行电源切换实验，检查各种情况下应急照明灯和疏散指示标志的亮度、工作时间符合消防逃生要求；

3）对发现问题的部位及时排除故障，及时对应急照明灯具及疏散指示标志进行更换。

5、喷淋系统

1）巡检喷淋系统所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、稳压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

2）检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不做他用并对该措施进行检查，发现故障应及时处理；

3）进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合要求，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

4）喷淋水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月模拟火情自动控制的条件启动运转一次；

5）检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

6、防火分隔设施系统

1）检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，每半年加注润滑油；

2）检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

3）每半年对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理，仿真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态，并写入当月维保报告。

7、泵房、水箱间

1）每月对泵房系统进行检查，保证所有水泵控制箱内元器件运行正常（人机界面、变频器、压力传感器、显示灯等）、各泵组工作正常、加压时压力正常，对所有泵组进行点动及自动运行，保证泵出口压力正常（机械、电子表计）。

2）所有检修维护的水泵设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；轴承的温度应符合设备技术文件的规定；各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定；润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象；泵的安全保护和电控装置及各部分仪表显示均应灵敏、正确、可靠；机械密封（或填料密封）的泄漏量应符合原设备技术文件的规定，且温升应正常。

3）每半年对泵房设备提供一次全面的例行保养工作并写入当月维保报告，其中包括对设备机件的安全及功能清洁，调整检查及润滑加油，设置、操作等以使设备正常运行，达到原制造厂家的产品企业标准或现行有效的相关通用标准。

8、自动气体灭火系统

（1）检测部位：机房等各气体灭火储存柜。

（2）检测流程：灭火剂储存容器、高压软管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全面功能检测。

（3）检测方法：

A、检查灭火剂储存容器、高压软管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观有无机械损伤、锈蚀和镀层脱落，如存在缺陷，应及时更换。检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好，端子是否松动或脱落。

B、检查自动气体灭火系统的灭火剂储存容器压力或重量，若压力损失超过设计值的10％或重量损失超过设计值的5％时，应予以填充或更换；检查气体灭火保护区内报警系统、气体灭火控制盘、紧急启动\停止装置、声光报警装置的运行状态；查看管道和喷嘴是否完整无损。

C、进行系统全面检测和联动试验。在各防护区进行探测器模拟烟温报警联动，检查气体灭火系统自动和手动控制启、停的可靠性，报警及延时的准确性和各报警控制装置、电磁阀动作的灵活性以及消防控制室的反馈信号显示功能等。

- 9、厂区消防驻厂人员、消防中控室值班人员要求

（1）热爱本职工作，不断学习业务知识，增强业务技能和服务水平；

（2）服从领导，牢固树立安全意识，增强工作责任心；

（3）熟悉掌握建筑消防设施的工作原理及操作规程，能排除一般故障，定期做好各系统功能试验、维护等工作，保证系统正常运行；

（4）严守工作岗位，认真负责地对各种消防控制设备的运行情况进行监控，并做好日常检查、操作等工作；

（5）认真履行岗位操作责任制，及时正确处置建筑消防设施报警、故障等情况；

(6)熟悉火警处置程序，发生火灾时能熟练操作有关消防设施，并依照火警处置程序进行处置，做好情况记录；

(7)对消防控制室设备及通讯器材进行经常性的检查，每日检查火灾自动报警系统及消防联动控制系统功能是否正常，如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理或报告；

(8)认真填写相关消防设施系统运行情况、报警情况、故障维修、日常保养等记录表，做好记录工作；

(9)值班人员应提前10分钟上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗；

(10)因特殊情况不能到岗的，值班人员应提前向单位主管领导请假，经批准后，由具备上岗资格的人员代替值班；

(11)接受上级检查时，应主动起立，态度诚恳，礼貌相待，认真回答领导提问；

（12）消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

10、档案管理要求

消防控制室应设置专用的消防管理档案橱柜，用于留存以下档案：

a）培训档案：包括消防控制室操作人员岗位资格证书及日常培训记录。

b）值班记录档案：包括《消防控制室值班记录》、《火灾报警控制器日运行情况记录》、《故障处置登记表》等，并将每起故障的原始记录打印条张贴在《故障处置登记表》上存档。

c）建（构）筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图。

d）消防安全检查及巡查情况记录档案。

e）维护保养档案：包括《建筑消防设施维护保养合同》、《建筑消防设施维护保养报告书》、《自动消防设施技术检测报告》及火灾报警探测器清洗情况记录等有关资料。

f）消防设施档案：包括消防设施一览表（类型、数量、状态等内容），消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养记录等。

g）应急灭火和应急疏散预案及图集档案：包括应急灭火预案、应急疏散预案及演练记录（应急演练计划、培训签到、应急演练签到、应急演练方案、应急演练影像记录、应急演练评估记录、应急演练总结等）。

h）《建筑消防设施维护保养合同》保存期限为长期，火灾报警探测器清洗情况记录保存期限为三年，其他记录保存期限为1年。

11、制度管理要求

1、消防控制室应建立以下制度和操作规程

a）消防控制室管理及应急程序；

b）消防控制室火警处置程序；

c）消防控制室管理制度；

d）系统和设备维护保养制度；

e）消防控制室值班制度；

f）消防控制室值班人员职责；

g）消防控制室人员培训教育制度；

h）自动消防设施定期检测制度；

i）消防控制室交接班制度；

j）应急灭火和疏散预案；

k）火警确认及处置程序；

l）消防安全组织结构图；

m）消防控制室管理及应急程序；

n）消防设施一览表（包括消防设施的类型、数量、状态等内容）；

o）消防控制室系统报警点平面位置图；

p）自动消防设施日（月、季、年）检操作规程；

q）建（构）筑物竣工后的总平面布局图；

r）建筑消防设施平面布置图；

s）建筑消防设施系统图；

t）安全出口布置图；

u）重点部位位置图。

2、消防控制室管理及应急程序、消防控制室火警处置程序、消防控制室管理制度应在消防控制室内显著位置悬挂或张贴。